**Акт проверки**

**органом государственного контроля (надзора)** – Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Сибирское управление Ростехнадзора

**юридического лица** – КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края»

№ 17-18-0028/А-ТСЭ-54 от 26.02.2018

В ходе проведения проверки выявлены нарушения:

не составлен паспорт на заземляющее устройство;

в ВРУ, ЩО, ЩУ с внутренней стороны отсутствуют однолинейные схемы;

в ВРУ интерната, привод рубильника не имеет указателей положений.